Роботодавцю на замітку

Новгород-Сіверське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у зв’язку із настанням групових нещасних випадків, які стались при виконанні робіт по ремонту і експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж, колекторів, колодязів протягом травня-липня 2019 року, нагадує вимоги безпечного виконання робіт з ремонту і експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж, колекторів і колодязів.
Організація робіт 
у колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах
Роботи в колодязях – роботи з підвищеною небезпекою. Робітники, які виконують ці роботи, повинні проходити щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. 
Роботи в колодязях повинні виконуватися тільки при здійсненні таких організаційних і технічних заходів:
1. Роботи в колодязях оформляються нарядом-допуском.
2. Призначення осіб, відповідальних за виробництво робіт: особу яка видає наряд-допуск, відповідального керівника робіт, виробника робіт, спостерігаючого. 
3. Допуск до роботи і цільовий інструктаж працівників. Перед допуском працівників до проведення робіт відповідальний керівник робіт і виконавець робіт перевіряють трубопроводи, по яких можливе попадання в місця виконання робіт води, пари, агресивних розчинів та інше, і вживають заходи, що унеможливлюють їх попадання в ці підземні споруди під час перебування в них людей. Трубопроводи мають бути заглушені і на запірних пристроях мають бути вивішені плакати «Не відкривати: працюють люди!». 

Перед початком виконання робіт відповідальний керівник проводить цільовий інструктаж з питань охорони праці та безпечного ведення відповідних робіт із членами бригади. 
4. Контроль за веденням робіт. Роботи в колодязях проводяться тільки у присутності майстра або бригадира, відповідального за виконання робіт, а на поверхні повинні невідступно перебувати біля люка і спостерігати за тими, хто працює внизу, не менше двох осіб. Спостерігачі за тими, що працюють внизу, повинні розташовуватися з навітряного боку лазу (люка) колодязя. Працівник, що спускається в колодязь, зобов'язаний надіти шланговий протигаз і запобіжний пояс із прикріпленим до нього страхувальним канатом. Інший кінець страхувального каната має бути закріплений в натягнутому стані за міцний нерухомий предмет па поверхні поблизу спостерігачів, що є вгорі, або переданий безпосередньо до рук одному з них.
5. Завершення робіт. Відповідальний керівник робіт повинен упевнитися, що всередині об'єктів не залишився хто-небудь із складу бригади, чи не залишилися там матеріали, інструмент, спецодяг та інші предмети. Після закінчення робіт люки і лази колодязів мають бути закриті.

Дії працівників, що виконують роботи в колодязях і закритих місткостях, в аварійних ситуаціях.
Під час роботи у колодязях повинні чергувати не менше двох працівників зі шланговими протигазами, в спеціальному одязі і взутті. У разі потреби вони можуть надати допомогу працюючим в резервуарі.
При виконанні робіт, пов'язаних із спуском в колодязі, обов'язки членів бригади розподіляються таким чином:
· один із членів бригади виконує роботи в колодязі;

· другий (що спостерігає) за допомогою страхувальних засобів страхує того, хто працює, і спостерігає за ним. Тримаючи в руках кінець рятувальної мотузки, він повинен періодично смикати її кінець і окриком упевнятися про самопочуття працівника, що перебуває всередині колодязя;
· третій, що працює на поверхні, подає необхідні інструменти і матеріали тому, хто працює в колодязі, за необхідності надає допомогу працюючому в колодязі і страхує, спостерігає за рухом транспорту і здійснює контроль за загазованістю в колодязі. 

Забороняється відволікати цих працівників для виконання інших робіт доти, поки працюючий в колодязі не вийде па поверхню.

У разі спуску в колодязь декількох працівників кожен із них повинен страхуватися працівником, що є на поверхні.
Якщо працівник, що знаходиться усередині колодязя, відчує себе погано, він повинен подати умовний сигнал страхувальним канатом. Той, хто в цьому випадку страхує і спостерігає, зобов'язаний негайно евакуювати його з колодязя.

Якщо ті, що перебувають вгорі, помітять, що працівник, який спустився в колодязь, відчув себе погано, вони повинні, не спускаючись у колодязь, за допомогою страхувального каната допомогти цьому працівнику вийти на поверхню.
Якщо після виходу на поверхню працівнику не стане краще, необхідно викликати лікаря (швидку допомогу) і повідомити про це відповідального керівника робіт.
Вимоги до застосування засобів індивідуального захисту, інструменту й освітлювальних приладів.
Усі ремонтні роботи в колодязях повинні виконуватися при обов'язковому застосуванні міцних сходів, касок, запобіжних поясів із страхувальними канатами і рукавиць, а при високій температурі також спецодягу і спецвзуття.
Для освітлення місця робіт, що проводяться в каналах, колодязях, відстійниках і резервуарах, де відсутнє стаціонарне освітлення, повинні застосовуватися акумуляторні ліхтарі або світильники у вибухобезпечному виконанні з напругою не вище 12 В.
Відкривати і закривати кришки люків, колодязів, відстійників, резервуарів слід спеціальними гачками завдовжки не менше 500 мм, виготовленими зі сталевого дроту діаметром не менше 10 мм. Відкривати і закривати кришки люків споруд безпосередньо руками, гайковими ключами або будь-якими іншими предметами забороняється.
Шановні страхувальники! Створюйте належні умови праці відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Всі травми на виробництві – наслідок порушення вимог нормативно-правових актів, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки, а також особистої безпеки.
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